## List1
Kanalizacija in čistilna naprava Jurovski dol
| enota | količina | cena/enoto v EUR | cena skupaj v EUR
A. | PREDDELA
1 | Zakoličba območja ČN (jaški, cevovodi,elektrika,kabli,... in ČN) z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
| kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem
| m | 3780 |  | 0
3 | Zakoličba kanalizacijskih jaškov
| kos | 105 |  | 0
4 | Zakoličba ceste z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe.
| kos | 1 |  | 0
5 | Začasni prehodi za pešce v skladu s pravili iz varstva pri delu
| kos | 5 |  | 0
6 | Rušenje asfaltnih površin voziščne konstrukcije deb.9 cm,nakaladanje in odvoz na trajno deponijo
| m3 | 10 |  | 0
7 | Ostala dela kot so: zakoličba in prestavitev komunalnih vodov pod nadzorom upravljalca, križanje vodov, morebitne prestavitve vodov, stroški odškodnin, priprava gradbišča in druga nepredvidena dela
| ocena 5% vseh pripravljalnih del |  |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije in območju ČN deb. 20cm z odrivom do 10 m
| m3 | 1978 |  | 0
2 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini (III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo.
| m3 | 2608 |  | 0
3 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini (III.kategorija) z odmetom 1 m od roba izkopa
| m3 | 8420 |  | 0
4 | Strojni izkop tamponskega nasutja deb.40 cm in odvoz na trajno deponijo - upoštevani stroški deponije
| m3 | 38 |  | 0
5 | Strojni izkop v terenu III. ktg. z nakladanjem in transportom do začasne deponije v oddaljenosti do 200m.
| m3 | 719 |  | 0
6 | Zasipanje za objekti in izdelava nasipa z materialom iz začasne deponije z utrjevanjem v slojih do 20cm planiranjem in transportom do 200m
| m3 | 585 |  | 0
7 | Strojno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +- 3cm in strojno utrjevanje dna gradbene jame.
| m2 | 83 |  | 0
8 | Dobava, transport vgradnja in komprimacija drobljenca 0 - 32mm v tamponski sloj pod objekte.
| m3 | 41 |  | 0
9 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje
| ur | 80 |  | 0
10 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbenega jarka s komprimiranjem do zbitosti 97 % SPP za cevovode,kablovode,…
| m2 | 3830 |  | 0
11 | Dobava in vgraditev peščenega materiala za peščeno posteljico (0-4 mm) s komprimacijo do zbitosti 97 % SPP za cevovode, kablovode,…
| m3 | 536 |  | 0
12 | Zasip cevi v coni cevovoda, kablovoda z materialom granulacije 16 mm do 32 mm za zasip v coni cevi v plasteh 15 cm s komprimacijo do zbitosti 97 % SPP
| m3 | 2110 |  | 0
13 | Zasip cevi z materialom od izkopa nad cono cevovoda v plasteh 20 cm s komprimacijo do naravne zbitosti tal
| m3 | 10244 |  | 0
14 | Planiranje in humusiranje in zatravitev površin ob trasi kanalizacije in ob ČN v deb. 20cm s humuznim materialom od izkopa
| m2 | 530 |  | 0
15 | Nabava in montaža aluminijaste ograje tip Montal 20/1/60 višine 225cm z drsnimi vrati enake višine ter na motorni pogon. Vključno z vsemi deli (izkopi za temelje, temelj iz MB 20, globine 0,80m) ter transportnimi stroški.
| m | 130 |  | 0
16 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja za cesto in plato ČN
| m2 | 830 |  | 0
17 | Dobava,transport in vgrajevanje nasutja-tampon za izvedbo nosilne plasti do predpisane zbitosti
| m3 | 287 |  | 0
18 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin z ustreznim vzdolžnim in prečnim naklonom v slojih:
-bitumenski beton BB 11s - 3 cm
|  | 660 |  | 0
m2
-bitumenski drobljenec BD 32s - 6 cm
|  | 660 |  | 0
m2
19 | Razna nepredvidena in ostala zemeljska dela: ročni izkop pri križanju komunalnih vodov, podpiranje vodov pri križanjih, križanja vodov,.. obračun po porabljenem času in materialu
| ocena (3% vseh zemeljskih del) |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
C. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA
1 | Enostranski opaž temeljne plošče- beton ni viden
| m2 | 27 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona MB 10. Prerez konstrukcije do 0.12m3m2.
| m3 | 9 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona MB 10 za zapolnitev med dvema bazenoma
| m3 | 9 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona za samostojne temeljne plošče MB 30
| m3 | 25 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona MB 30 za zatesnitev stika med talno ploščo in AB konstrukcijo bazenov
| m3 | 7 |  | 0
6 | Zalivanje odprtin za montažo cevi in fazonskih kosov z zalivno malto
| kos | 20 |  | 0
7 | Železokrivska dela:
- do fi12 RA 400/500-2
| kg | 480 |  | 0
-armaturne mreže MA 500/560
| kg | 1920 |  | 0
8 | Izdelava pasovnih temeljev in plošče za objekte iz betona MB 20
| m3 | 10 |  | 0
9 | Dobava in montaža PVC cevi DN160 - cevno omrežje za ČN vključno s fazonskimi kosi
| m | 45 |  | 0
10 | Dobava in montaža PVC cevi DN200 - cevno omrežje za ČN in izpust vključno s fazonskimi kosi
| m | 30 |  | 0
11 | Dobava in montaža polipropilenskih dvoslojnih kanalizacijskih cevi DN 250 SN8
| m | 2583 |  | 0
12 | Dobava in montaža polipropilenskih dvoslojnih kanalizacijskih cevi DN 300 SN8
| m | 1197 |  | 0
13 | Dobava in montaža PP jaška DN1000 globine do 2,5 m z betonskim obročem
| kos | 111 |  | 0
14 | Dobava in montaža okvirja in pokrova iz nodularne litine DN 600 po EN 124 C250 z zaklepom
| kos | 111 |  | 0
15 | Izdelava hišnega priključka iz polietilenskih dvoslojnih kanalizacijskih cevi DN150 SN8 vključno z odcepom, potrebnim materialom, izkopom in zasipom
| kom | 44 |  | 0
16 | Izdelava hišnega priključka iz polietilenskih dvoslojnih kanalizacijskih cevi DN 200 SN8 vključno z odcepom, potrebnim materialom, izkopom in zasipom l=5
| kom | 44 |  | 0
17 | Izdelava požiralniškega priključka iz polipropilenskih kanalizacijskih cevi DN200 SN8 vključnoz odcepom, potrebnim materialom, izkopom in zasipom
| kom | 31 |  | 0
18 | Dobava in montaža PP požiralnika-peskolova DN500 globine do 1.5 m z betonskim obročem, okvirjem in rešetko iz nodularne litine 400x400 po EN 124 C250
| kos | 31 |  | 0
19 | Dobava in montaža kompletnega tipskega razbremenilnika DN1500 h= 3 m z vsemi potrebnimi deli in materialom
| kos | 2 |  | 0
20 | Dobava in montaža kompletnega tipskega koalescentnega lovilca olj po SIST EN858 SEPARAT TXK 70/7000-BP ali podobno za Q 70 l/s, Qmax 350 l/s, 5 kratni bypass, volumen usedalnika 7000 l, z vsemi potrebni deli in materialom
| kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža kompletnega tipskega koalescentnega lovilca olj po SIST EN858 SEPARAT TXK 40/4000-BP ali podobno za Q 40 l/s, Qmax 200 l/s, 5 kratni bypass, volumen usedalnika 4000 l, z vsemi potrebni deli in materialom
| kos | 1 |  | 0
22 | Izvedba betonske izpustne glave premera 20cm z vsemi deli in materiali, vključno z utrjevanjem brežine z lomljencem debeline 20 do 30 cm v širini 2,5 m in dolžini ca 5 m.
| kos | 1 |  | 0
23 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi premera 110mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami ter peščenim ležiščem. Cevi za elektroinstalacije.
| m | 140 |  | 0
24 | Izvedba elekro instalacij za ČN in črpališče . Zajeta so vsa potrebna dela, oprema in materiali.
| kos | 1 |  | 0
25 | Dobava in montaža vstopnih jaškov in pokrovov za čistilno napravo, pokrovi izdelani po meri
| kos | 24 |  | 0
26 | Dobava in montaža kompletnega tipskega vhodnega črpališča za neprečiščene odpadne vode SEPARAT IDRO CMS 244 ali podobno, z vgrajenima dvema črpalkama, Q/h črpalke -7 l/s, Hgeo=5 m, komplet z akumulacijskim armirano-betonskim bazenom, vso interno tehnološko opremo (ventili, stikala, notranji razvodi), kompletno armaturo, elektro dovodnim kablom, elektro-krmilno omarico z alarmom in pokrovom ter ostala manjša potrebna dela. Iz črpališča je potrebno speljati odduh iz PVC cevi DN110.
| kos | 1 |  | 0
27 | Dobava, vgradnja, tehnološka montaža, polnjenje z vodo in zagon prefabricirane čistilne naprave (ČN) komunalnih odpadnih vod, tipa ŠARŽNI BIOLOŠKI REAKTOR v armirano-betonski izvedbi, za 800 PE, v dveh ločenih linijah (vsaka linija po 400PE (ki zajema: predčiščenje-čistilno rešeto, mehanska stopnja - primarni Imhoff AB usedalnik, biološka stopnja - 2x paralelno povezan šaržni biološki reaktor z 5 stopnjami čiščenja) z skupno končno dezinfekcijo prečiščene vode), vključno z kompletno tehnološko elektro-krmilno in pnevmatsko opremo, za popolnoma samodejno delovanje celotnega postrojenja ČN, naprava mora biti sposobna prenašati neenakomerne hidravlične in snovne obremenitve, zajeto mora biti spremljanje delovanja v poskusnem obratovanju šestih mesecev, izvedba prvega monitoringa čiščenja odpadnih vod, zagotovljeno dolgoročno vzdrževanje, poslovnik za upravljanje, vzdrževanje, obratovalni dnevnik, izjave o skladnosti, garancijski list, kvaliteta prečiščene vode v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo, možnost kasnejše nadgradnje za 100,200,300 ali 400 PE, zagon ČN po montaži, predložitev gradbenih predlog in navodil za vgradnjo :
A/ Linija 1: Kompletno postrojenje ČN Separat – IDRO VIMRO-SBR 400 za 400PE ali podobno, ki jo sestavlja:
1. Čistilno rešeto tip Separat IDRO PGOTM 100 ali podobno - Predčiščenje komunalne odpadne vode / izločanje trdnih delcev iz odpadne vode; AB izvedba, dimenzij 1 x 1 x 1,1m, rešeto iz nerjavečega jekla.
2. Primarni Imhoff usedalnik tip Separat IDRO VIMRO 100 ali podobno - Primarno čiščenje / mehanska stopnja: dve coni - vršenje egalizacije dotoka ter odstranjevanje lahko usedljivih in plavajočih snovi iz odpadne vode; vodotesni AB bazen dimenzij 5,6 x 2,3 x 2,5m, teža 21t.
3. Šaržna biološka reaktorja tip Separat IDRO SBR 400 ali podobno – Biološka stopnja / sekvenčno čiščenje odpadne vode v petih stopnjah (samodejno polnjenje, reakcija, posedanje, praznjenje, prosti tek), za učinkovito znižanje vsebnosti BPK, izvajanje procesa nitrifikacije in denitrifikacije ter eliminacije fosforja. Reaktorja sta paralelno povezana, vsak kapacitete 200PE, bazena sta v vodotesni AB izvedbi, vsak dimenzij 8,6 x 2,3 x 2,5m, teže 27t, vključujoč vso predmontirano tehnološko opremo.
4. Tehnološka oprema postrojenja: 2x puhalo 1,5kW/380V, 2x potopna črpalka 1,5kW/380V, 4x stikalo za izmenično vklapljanje črpalk, 2x potopno mešalo 0,75kW/380V, 56 membranskih difuzorjev, 2x avtomatski ventil za doziranje dotoka odp.vode, elektro-krmilna omarica napetosti 380V z zvočnim in svetlobnim alarmom za javljanje morebitnih okvar, preostala elektro-krmilna in pnevmatska oprema.
B/ Linija 2: Kompletno postrojenje ČN Separat – IDRO VIMRO-SBR 400 za 400PE ali podobno, ki jo sestavlja:
1. Čistilno rešeto tip Separat IDRO PGOTM 100 ali podobno - Predčiščenje komunalne odpadne vode / izločanje trdnih delcev iz odpadne vode; AB izvedba, dimenzij 1 x 1 x 1,1m, rešeto iz nerjavečega jekla.
2. Primarni Imhoff usedalnik tip Separat IDRO VIMRO 100 ali podobno - Primarno čiščenje / mehanska stopnja: dve coni - vršenje egalizacije dotoka ter odstranjevanje lahko usedljivih in plavajočih snovi iz odpadne vode; vodotesni AB bazen dimenzij 5,6 x 2,3 x 2,5m, teža 21t.
3. Šaržna biološka reaktorja tip Separat IDRO SBR 400 – Biološka stopnja / sekvenčno čiščenje odpadne vode v petih stopnjah (samodejno polnjenje, reakcija, posedanje, praznjenje, prosti tek), za učinkovito znižanje vsebnosti BPK, izvajanje procesa nitrifikacije in denitrifikacije ter eliminacije fosforja. Reaktorja sta paralelno povezana, vsak kapacitete 200PE, bazena sta v vodotesni AB izvedbi, vsak dimenzij 8,6 x 2,3 x 2,5m, teže 27t, vključujoč vso predmontirano tehnološko opremo.
4. Tehnološka oprema postrojenja: 2x puhalo 1,5kW/380V, 2x potopna črpalka 1,5kW/380V, 4x stikalo za izmenično vklapljanje črpalk, 2x potopno mešalo 0,75kW/380V, 56 membranskih difuzorjev, 2x avtomatski ventil za doziranje dotoka odp.vode, elektro-krmilna omarica napetosti 380V z zvočnim in svetlobnim alarmom za javljanje morebitnih okvar, preostala elektro-krmilna in pnevmatska oprema.
C/Skupna končna dezinfekcija čiščene odpadne vode za 800 PE z doziranjem dezinfekcijskih sredstev in mešanjem le-teh z čiščeno odpadno vodo – tip Separat IDRO CLM 0840 ali podobno, vodotesni AB bazen dimenzij 2,25 x 2,4 x 2m, teža 7,5t.
| kos | 1 |  | 0
28 | Kompletna izvedba montažnega objekta kontejnerskega tipa ali zidanega objekta za kompresorsko postajo 6m x 2m
| kos | 1 |  | 0
29 | Razna nepredvidena dela, obračun po porabljenem času in materialu
| ocena (3% vseh gradbenih in montažnih del). |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
D. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala in gradbišča po končanih delih
| m | 3780 |  | 0
2 | Izvedba geodetskega posnetka in projekta izvedenih del
| kos | 1 |  | 0
3 | Preizkus tesnosti kanalizacijskih cevovodov
| m | 3855 |  | 0
4 | Preizkus tesnosti jaškov
| kom | 111 |  | 0
5 | Projektantski nadzor
| ura | 250 |  | 0
6 | Ostala nepredvidena in dodatna dela.Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo obračunskih izmer.
| (ocena 3% zaključnih in ostalih del) |  |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | PREDDELA |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
C. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA |  |  | 0
D. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  | 0
| skupaj brez DDV |  |  | 0
| DDV 20 % |  |  | 0
| skupaj z DDV |  |  | 0