## REKAPITULACIJA
SKLOP 1 - | PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
OBJEKT: | OSNOVNA ŠOLA Jožeta HUDALESA
INVESTITOR:
ŠT.PROJ: | 1/2013
PROJEKTANT: | ADESCO
Menedžment, investicije in marketing
za energetsko zanesljivost in konkurenčnost d.o.o.
IZDELANO: | JANUAR 2013
FAZA: | Energetska sanacija - javni razpis
OCENA VREDNOSTI MATERIALA IN DEL
SPLOŠNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi projekta PZI in pred izvedbo oziroma podpisom pogodbe z izvajalcem je le ta dolžan, da podrobno pregleda projekt vključno s popisom del ter ga po potrebi dopolniti, če ugotovi, da določene postavke in količine niso natančno definirane ali niso zajete v projektantskem popisu del.
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A - GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA | 0
| E - ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
| C - STROJNE INSTALACIJE | 0
| Gradbeni in projektantski nadzor 3% gradbenih del | 0
| SKUPAJ : | 0
| + 20 % DDV | 0
| SKUPAJ : | 0
REKAPITULACIJA GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL
| A 01 - IZOLACIJA FASADE | 0
| A 02 - IZOLACIJA STREHE | 0
| SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA ELEKTRO DEL
| E 01 - RAZSVETLJAVA | 0
| SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA STRONIH DEL
| S 01 - RADIATORSKO OGREVANJE | 0
| SKUPAJ: | 0

## A-01 - IZOLACIJA FASADE
A-01 - IZOLACIJA FASADE - SKLOP 1
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
01.0. | Rušitev obstoječega asfaltnega in tlakovanega tlaka v širini 1,00 m ob objektu, z odnosom ruševin na gradbiščno deponijo.
| Obračun po m2. | m2 | 85.5 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 85.5
02.0. | Rezanje in odstranitev obstoječega asfaltnega tlaka v širini 0,20 m ob objektu, z odnosom ruševin na gradbiščno deponijo.
| Obračun po m1. | m1 | 33.5 | 0 | 0
| - prizidek in stari del |  | 33.5
03.0. | Kombinirani izkop ob objektu v širini 1,00 m do globine temeljev , cca 100 cm, z odnosom izkopane zemlje na gradbiščno deponijo in hranjenjem za ponovno uporabo.
| Obračun po m3. | m3 | 85.5 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 85.5
04.0. | Ročni izkop ob objektu v širini 0,20 m do globine 0,15 m, z odnosom izkopane zemlje na gradbiščno deponijo in hranjenjem za ponovno uporabo.
| Obračun po m1. | m1 | 33.5 | 0 | 0
| - prizidek in stari del |  | 33.5
05.0. | Odstranitev morebitnih obstoječih slojev hidroizolacije - do zidu, z odnosom ruševin na gradbiščno deponijo.
| Obračun po m2. | m2 | 43 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 43
06.0. | Izravnava in morebitna sanacija obstoječih vkopanih delov zidov do višine 0,50 m nad terenom z zaribanim ometom in priprava podlage za položitev hidroizolacije, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom.
| Obračun po m2. | m2 | 90 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 90
07.0. | Izvedba vertikalne hidroizolacije vkopanih zidov in temeljev, potegnjene 40 cm nad terenom. Upoštevati preklop hidroizolacije.
- hladni bitumenski premaz v količini 0,3 kg/m2
- 2 sloja hidroizolacije z vložkom poliesterskega traka P4mm
| Obračun po m2. | m2 | 105 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 105
08.0. | Zaščita vertikalne hidroizolacije in toplotna izolacij fasadnih vkopanih sten do višine 0,40 m nad terenom, plošče styrodur deb. x cm, lepljene na hidroizolacijo točkovno z lepilom ali z bitumnom.
| Obračun po m2. | m2 | 105 | 0 | 0
| - telovadnica (izolacija deb. 14cm) |  | 105
09.0. | Obloga obodnih zidov na stiku s terenom, cca. 0,15 m pod terenom do 0,40 m nad terenom s ploščami styrodur deb. x cm, lepljene na ustrezno sanirano in pripravljeno podlago
| Obračun po m2. | m2 | 20 | 0 | 0
| - prizidek in stari del (izolacija deb. 16 cm) |  | 20
10.0. | Zaščita styrodur plošč s čepasto folijo tipa Tefond ali slično, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| Obračun po m2. | m2 | 105 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 105
11.0. | Dobava in položitev drenažne cevi okoli objekt v višini vrha temeljev z drenažno cevjo FI 100 mm z položitvijo na ustrezno pripravljeno podlago in priključitvijo na drenažni jašek.
| Obračun po m1. | m1 | 85.5 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 85.5
12.0. | Dobava in montaža drenažnega jaška FI 60 cm, z betonskim pokrovom za možnost čiščenja jaška, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| Obračun po kom. | kom | 4 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 4
13.0. | Zasip za objektom v širini cca 0,50 m z drenažnim nasutjem, vključno z položitvijo politlak folije (80 m2) z zasipanjem v plasteh po 30 cm in s sprotnim komprimiranjem.
|  | m3 | 43 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 43
14.0. | Zasip za objektom z izkopnim materialom za politlak folijo v plasteh po 30 cm, nakladanje in transport zemljine za zasip od deponije do mesta nasipanja, vključno z komprimiranjem.
| Obračun po m3. | m3 | 43 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 43
15.0. | Izvedba tlakovanja ob objektu v širini cca.50 cm, z betonskimi ploščami na peščeni podlagi in s položitvijo filca pod peščeno podlago, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom. Padec stran od objekta.
| Obračun po m2. | m2 | 20 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 20
16.0. | Izvedba tlakovanja ob objektu v širini izkopa (cca. 100 cm), s kamnitimi ploščami na utrjeno podlago, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom.
| Obračun po m2. | m2 | 5 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 5
17.0. | Izvedba asfaltiranja ob objektu v širini izkopa (cca. 100 cm), z dvoslojnim asfaltom, skupne debeline 8 cm, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom. Padec stran od objekta.
| Obračun po m2. | m2 | 45 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 45
18.0. | Izvedba ročnega asfaltiranja ob objektu (stik med novo fasado prizidka in starega dela z obstoječim asfalom) s tekočim asfaltom, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom. Padec stran od objekta.
| Obračun po m1. | m1 | 33.5 | 0 | 0
| - prizidek in stari del |  | 33.5
19.0. | Ročno planiranje zemlje okoli netlakovanega dela objekta, vključno z zatravitvijo.
| Obračun po m2. | m2 | 35 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 35
20.0. | Montaža in demontaža fasadnega odra za delovno obdobje. Oder lahko uporabljajo vsi izvajalci in podizvajalci za potrebe izvedbe energetske sanacije. Ocena 900 m2
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
21.0. | Odstranitev obstoječih zunanjih okenskih polic ( širine cca 15 cm) z odnosom na gradbiščno deponijo.
| Obračun po m1. | m1 | 30.23 | 0 | 0
| - stari del |  | 13.38
| - prizidek 1 |  | 16.85
| - telovadnica |  | 0
22.0. | Demontaža obstoječih oken velikosti do 2,00 m2 z odnosom na gradbiščno deponijo.
| Obračun po kom | kom | 14 | 0 | 0
| - stari del |  | 13
| - prizidek 1 |  | 0
| - telovadnica |  | 1
23.0. | Demontaža obstoječih oken velikosti nad 2,00 m2 z odnosom na gradbiščno deponijo.
| Obračun po kom | kom | 16 | 0 | 0
| - stari del |  | 0
| - prizidek 1 |  | 0
| - telovadnica |  | 16
24.0. | Demontaža obstoječih vrat velikosti nad 2,00 m2 z odnosom na gradbiščno deponijo.
| Obračun po kom | kom | 2 | 0 | 0
| - stari del |  | 1
| - prizidek 1 |  | 0
| - telovadnica |  | 1
25.0. | Dobava in montaža novih oken v PVC okvirju (imitacija lesa - zunaj) za stari del šole ter v PVC okvirju za telovadnico, zasteklenih z troslojno zasteklivijo, z vsem potrebnim okovjem, pritrdilnim, zaščitnim in tesnilnim materialom, kljuko. Okna v telovadnici imajo predvidene zunanje alu žaluzije z elektro regulacijo. Vse mere preveriti na mestu samem ! Glej shemo oken vrat v projektu. Okna je potrebno vgraditi na zunanji rob zidu. Okvirje tesniti s tesnilno peno Pichler ali podobno (po sistemu RAL vgradnje). V ponudbo je potrebno vključiti vsa dodatna dela in ves vgradni in zaključni material, vključno z obdelavo notranjih okenskih špalet in stika zidu in okenske police do vključno finalnega opleska. Ugmax=0,7 W/m2K, Uwmax=1,0 W/m2K
Obračun po kom
0
| Okno O1 dim. 95/90 cm. | kom | 3 | 0 | 0
| Okno O2 dim. 99/100 cm. | kom | 2 | 0 | 0
| Okno O3 dim. 400,5/60 cm. | kom | 2 | 0 | 0
| Okno O4 dim. 60/60 cm. | kom | 1 | 0 | 0
| Okno O5 dim. 250/188 cm. | kom | 1 | 0 | 0
| Okno O6 dim. 400/188 cm. | kom | 15 | 0 | 0
| Str. Okno O7 dim. 140/70 cm. | kom | 7 | 0 | 0
| Str. okno O8 dim. 110/75 cm. | kom | 2 | 0 | 0
26.0. | Dobava in montaža novih lesenih fasadnih vrat (stari del) in kovinskih fasadnih vrat (telovadnica), z vsem potrebnim okovjem, pritrdilnim, zaščitnim, tesnilnim in zaključnim materialom, z kljuko in cilindrično ključavnico. Vse mere preveriti na mesti samem ! Glej shemo vrat. Vrata je potrebno vgraditi na zunanji rob zidu. Okvirje tesniti s tesnilno peno Pichler ali podobno (po sistemu RAL vgradnje)
Obračun po kom
- stari del
0
| Vrata, dvokrilna,dim.160/202 cm. | kom | 1 | 0 | 0
- telovadnica
0
| Vrata, dvokrilna, dim. 160/230 cm. | kom | 1 | 0 | 0
27.0. | Dobava in montaža novih alu okenskih polic, vključno z vsem pomožnim delom in vgradnim ter zaključnim materialom. Pri starem delu upoštevati barvanje fasade na poškodovanih mestih s fasadno barvo zaradi menjave police.
| Obračun po m1. | m1 | 101.23 | 0 | 0
| - stari del |  | 13.38
| - prizidek 1 |  | 16.85
| - telovadnica |  | 71
28.0. | Izvedba zaščite oken in fasadnih vrat pred sanacijskimi deli na fasadi.
V ceni upoštevati postavitev in odstranitev zaščite oken.
| Obračun po m2. | m2 | 186.2 | 0 | 0
| - stari del - okna |  | 16.13
| - stari del - vrata |  | 0
| - prizidek 1 - okna |  | 46.51
| - prizidek 1 - vrata |  | 0
| - telovadnica - okna |  | 123.56
| - telovadnica - vrata |  | 0
29.0 | Odstranitev obstoječega lesenega fasadnega opaža telovadnice | m2 | 40 | 0 | 0
30.0 | Namestitev parne zapore pod OSB plošče, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom. | m2 | 40 | 0 | 0
31.0 | Namestitev fasadne obloge čelne strani ostrešja z osb 22mm ploščami na obstoječo konstrukcijo in izdelavo posameznih ojačitev ter priprava podlage za vgradnjo toplotne izolacije, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom. | m2 | 40 | 0 | 0
32.0. | Dobava in obloga fasade s toplotno izolacijo (mineralna volna, ʎmax=0,036 W/mK) deb. X cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali ter izzitki. Izolacijo je potrebno vgraditi v skadu z navodili proizvajalca (lepljenje in sidranje)
Okenske in vratne odprtine so odbite v celoti.
| Obračun po m2. | m2 | 989.72
| - stari del (deb. 16 cm) |  | 79.36 | 0 | 0
| - prizidek 1 (deb. 16 cm) |  | 162.06 | 0 | 0
| - telovadnica (deb. 14 cm) |  | 354 | 0 | 0
| - stari del z notranje strani: namestitev toplotne izolacije (mehka mineralna volna, ʎmax=0,035 W/mK) deb. 14cm z vgradnjo v podkonstrukcijo sistema npr. knauf s parno zaporo z namestitvijo mavčno kartonskih plošč, zaključnimi deli (vse faze do vključno finalnega opleska) ter posameznimi potrebnimi prestavitvami obstoječih inštalacij na in ob obodnih stenah), vključno z obdelavo notranjih okenskih špalet s toplotno izolacijo tipa styrodur ali podobno (ʎmax=0,035 W/mK) v debelini 2,00 cm in parno zaporo ter zapiranjem s suhomontažno oblogo na podkonstrukciji tipa knauf ali podobno. Predvideti delne prestavitve vzvodov za odpiranje zgornjih okenskih kril in kontrolo zunanjih žaluzij, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom. Na mestih radiatorjev je potrebno pripraviti podkonstrukcijo za pritrjevanje/obešanje radiatorjev. |  | 394.3 | 0 | 0
33.0 | Izvedba silikatnega fasadnega ometa nad toplotno izolacijo, vključno z izdelavo zunanjih okenskih špalet (3 cm styrodur plošče ali podobno (ʎmax=0,035 W/mK) in zaključni silikatni fasadni sloj), z vsemi pomožnimi deli in vgradnim ter zaključnim materialom.
Odbite so okenske in vratne odprtine velikosti nad 3,00 m2.
| Obračun po m2. | m2 | 571.42 | 0 | 0
| - stari del |  | 79.36
| - prizidek 1 |  | 162.06
| - telovadnica |  | 330
34.0 | Izvedba fasadnega ometa podzidka telovadnice nad toplotno izolacijo s kulirplastom ali podobno v višini 40 cm nad terenom, z vsemi pomožnimi deli in vgradnim ter zaključnim materialom.
| Obračun po m2. | m2 | 35 | 0 | 0
| - stari del |  | 0
| - prizidek 1 |  | 0
| - telovadnica |  | 35
35.0 | Demontaža in ponovna montaža vertikalnih odtočnih cevi zaradi sanacijskih del na fasadi. V ceni upoštevati, da se cca 20% cevi zamenja z novimi. V ceni upoštevati izvedbo novega priključka na peskolovni jašek, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom.
| Obračun po m1. | m1 | 52.5 | 0 | 0
| - stari del |  | 20
| - prizidek 1 |  | 10
| - telovadnica (dobava vseh novih cevi fi 125 z objemkami) |  | 22.5
36.0 | Demontaža in ponovna montaža povezav iz stene na streho in ostale kovinske mase (žlebovi, konstrukcija, odtočne cevi..) Vgradnja novih merilnih omaric pri obstoječih odvodih 6x. Izdelava novih spojev z odtočnimi cevmi (vključno s potrebnimi premostitvami med litoželezno cevjo in kovinsko cevjo meteorne vode) 6x, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom. Upoštevati še naslednje: Strelovodna instalacija po obnovi mora ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in pripadajoči tehnični smernici - ob predaji se oddajo tudi vsi dokumneti o izvedbi ter meritve strelovodnih instalacij. | kpl | 1 | 0 | 0
37.0 | Demontaža obstoječih pločevinastih obrob (atika) zaradi sanancijskih del na fasadi.
| Obračun po m1. | m1 | 16 | 0 | 0
| - prizidek 1 |  | 16
38.0 | Montaža novih pločevinastih obrob iz Alu pločevine, r.š. cca 60 cm (atika) zaradi sanancijskih del na fasadi, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom.
| Obračun po m1. | m1 | 16 | 0 | 0
| - prizidek 1 |  | 16
39.0 | Izdelava preboja v predelno steno dim. 2,10x0,9m z iznosom ruševin na gradbiščno deponijo, vgradnja preklade ter vgradnjo novih vrat z vsemi potrebnimi zaključnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
40.0 | Nakladanje ruševin na kamion in odvoz na centralno deponijo, v oddaljenosti do 15 km. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo.
| Obračun po m3. | m3 | 11.78 | 0
| - STARI DEL |  | 0.8 | 0 | 0
| - obstoječe okenske police |  | 0.13 | 0 | 0
| - obstoječa okna |  | 0.5 | 0 | 0
| - obstoječa vrata |  | 0.3 | 0 | 0
- PRIZIDEK 1
| - obstoječe okenske police |  | 0.17 | 0 | 0
- TELOVADNICA
| - obstoječa okna |  | 8.61 | 0 | 0
| - obstoječa vrata |  | 0.37 | 0 | 0
| - zunanji opaž |  | 0.9 | 0 | 0
41.0 | Črpanje vode iz dna izkopa ob objektu, zaradi zbiranja meteorne vode.
Obračun po urah.
| črpalka | ur | 10 | 0 | 0
| delo PK | ur | 10 | 0 | 0
42.0 | Sprotno čiščenje in končno finalno čiščenje okolice objekta za izvajanje del po projektu (vzpostavitev v začetno stanje). Odpraviti vso umazanijo z objekta in okolice, in popraviti vse morebitne poškodbe na in v okolici objekta, ki so posledica izvajanja predmetne sanacije
| Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
43.0 | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom, obračunana na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:
- vzidave elementov, katerih dobava je zajeta v postavkah zaključnih gradbenih in inštalacijskih del
- vrtanja prebojev v stenah, za potrebe razvodov inštalacij
- dolbljenja in preboji do fi 20 cm ter ponovna zazidava utorov in prebojev
- transport elementov zaključnih gradbenih in inštalacijskih del do mesta vgradnje ali montaže
- zazidava odprtin in utorov od razvodov inštalacij
- ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem
Obračun po dejansko porabljenem času in materialu
| Delo KV delavca | ur | 60 | 0 | 0
| Delo PKV delavca | ur | 60 | 0 | 0
| + 25% materiala |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## A-02 - IZOLACIJA STREHE
A-02 - IZOLACIJA STREHE - SKLOP 1
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
01.0. | Čiščenje podstrešja, prestavitev morebitnih instalacij, odstranitev obstoječe toplotne izolacije in ponovna namestitev po vgradnji parne zapore in priprava za položitev nove toplotne izolacije
| Obračun po m2. | m2 | 357.58
| - stari del |  | 225.58 | 0 | 0
| - prizidek 1 |  | 132 | 0 | 0
02.0. | Demontaža obstoječega spuščenega stropa telovadnice z obstoječo podkonstrukcijo in toplotno izolacijo, z odvozom na deponijo
| Obračun po m2. | m2 | 415
| - telovadnica |  | 415 | 0 | 0
03.0. | Dobava in položitev večslojne mehke toplotne izolacije (mineralna volna, ʎmax=0,035 W/mK) strehe v deb. X cm z notranje strani - nad strop zadnje etaže, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom.
| Obračun po m2. | m2 | 357.58
| - stari del (30cm) - raven strop/tla |  | 225.58 | 0 | 0
| - prizidek 1 (20cm) - raven strop/tla |  | 132 | 0 | 0
04.0. | Dobava in položitev večslojne mehke toplotne izolacije (mineralna volna, ʎmax=0,035 W/mK) strehe v deb. X cm z notranje strani - na strešino strhe telovadnice, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom, predvideti pripravo podkonstrukcije za vgradnjo mavčno kartonske stropne obloge tipa knauf ali podobno na kovinski podkonstrukciji (debelina izolacije)
| Obračun po m2. | m2 | 430
| - telovadnica (30cm) - po strešini |  | 430 | 0 | 0
05.0. | Dobava in položitev parozaporne folije deb. 0,15 cm.
| Obračun po m2. | m2 | 787.58 | 0 | 0
| - stari del |  | 225.58
| - prizidek 1 |  | 132
| - telovadnica |  | 430
06.0. | Dobava in položitev Tyvek folije .
| Obračun po m2. | m2 | 787.58 | 0 | 0
| - stari del |  | 225.58
| - prizidek 1 |  | 132
| - telovadnica |  | 430
07.0. | Dobava in položitev mavčno kartonske obloge stropa kot npr. Knauf Diamant 15 mm na kovinski pocinkani podkonstrkciji z vsemi zaključnimi deli do vključno finalnega opleska, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim vgradnim in zaključnim materialom
| Obračun po m2. | m2 | 430 | 0 | 0
| - telovadnica |  | 430
08.0. | Čiščenje objekta - mansarde, po končanih delih na ostrešju objekta.
| Obračun po m2. | m2 | 711.58 | 0 | 0
| - stari del |  | 225.58
| - prizidek 1 |  | 66
| - telovadnica |  | 420
09.0. | Prestavitev luči in elektro instalacij na stropu
| Obračun po m2. | m2 | 520 | 0 | 0
| - stari del |  | 100
| - telovadnica |  | 420
10.0. | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom, obračunana na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:
Obračun po dejansko porabljenem času in materialu
| Delo KV delavca | ur | 40 | 0 | 0
| Delo PKV delavca | ur | 40 | 0 | 0
| + 25% materiala |  |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## E-01 - RAZSVETLJAVA
RAZSVETLJAVA - SKLOP 1
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
01.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Priprava za varno delo na višini - oder, podest, lestev | kpl | 1 | 0 | 0
| Demontaža obstoječih svetilk | kos | 52 | 0 | 0
| Demontaža kompletne obstoječe elektroinstalacije | kpl | 1 | 0 | 0
| Odvoz neuporabnega materiala na ustrezno mesto. | kpl | 1 | 0 | 0
02.0 | SVETILKE
02.1 | Dvorana
| Dobava in montaža nove nadgradne svetilke kot npr. Intra ARAGO 2X54W, kpl z dvema sijalkama T5-54W/840, ter vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom (upoštevati potrebne distančnike za montažo na les) | kpl | 16 | 0 | 0
02.2 | Galerija
| Dobava in montaža nove nadgradne svetilke kot npr. Intra 5700 1x35W, kpl s sijalko T5-35W/840, EVG predstikalno napravo, ter vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. Upoštevati vse potrebne prevezave obstoječih el.instalacij. | kos | 10 | 0 | 0
| Dobava in montaža nove nadgradne svetilke v sanitarijah kabineta galerije telovadnice - kot npr. MARC DL-60, kpl z varčno sijalko 9W/827 E27, ter vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža nove nadgradne svetilke v kabinetu galerije telovadnice - kot npr. Intra MIVA HDP 1x28W, kpl s sijalko T5-28W/830, ter vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
02.3 | Prehod pod galerijo
| Dobava in montaža nove nadgradne svetilke kot npr. MARC DL-60, kpl z varčno sijalko 9W/827 E27, ter vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža nove nadgradne svetilke kot npr. Intra 5700 1x35W, kpl s sijalko T5-35W/830, ter vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom | kpl | 3 | 0 | 0
| Dobava in montaža nove nadgradne svetilke v garderobah telovadnice - kot npr. MARC DL-60, kpl z varčno sijalko 9W/827 E27, ter vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom | kpl | 10 | 0 | 0
| Dobava in montaža senzorja gibanja 360° v garderobah telovadnice ter prevezava in priklop na obstoječe omrežje | kpl | 4 | 0 | 0
03.0 | STIKALNI TABLO
| Preureditev obstoječega stikalnega tabloja razsvetljave v telovadnici - upošteva se demontaža obstoječih stikali in opreme ter vgradnja in priklop naslednje nove opreme: - glavno stikalo 25A/3p (1x), - kontaktor 16A/3p (4x), instalcijski odklopnik B10/3p (4x), instalacijski odklopnik B6A/1p (1x), sponke, vodniki, drobni pritdilni in spojni material | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava, montaža in priklop nadometnega stikalnega tabloja pri vhodu v telovadnico s štirimi stikali za vklop svetilk (upoštevati ohišje 6-mestnega tabloja 6M (1x), stikalo 0-1/16A (6x)) | kos | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža nadometnega stikalnega tabloja s štirimi stikali za vklop svetilk (upoštevati ohišje tabloja 4M (1x), stikalo 0-1/16A (4x)) | kos | 1 | 0 | 0
| Demontaža obstoječega stikala v kabinetu galerije telovadnice ter dobava in montaža novega podometnega enopolnega stikala (10A) | kos | 2 | 0 | 0
| Demontaža obstoječega stikala v prostoru pod galerijo ter prevezava obstoječega kabla na nov stikalni tablo | kpl | 1 | 0 | 0
| Demontaža obstoječih stikal in dobava ter montaža zaščitnih pokrovov v garderobah telovadnice - na lokaciji kjer se je odstranilo odvečno stikalo ali odvečna svetilka (zaščitni pokrov z kovinskimi krempeljci za pritrditev) | kpl | 1 | 0 | 0
04.0 | KABLI, KANALI IN PRITRDILNI MATERIAL
| Kabel NYM-J 3x1,5 mm2, polaganje v instalacijske kanale | m | 24 | 0 | 0
| Kabel NYM-J 5x1,5 mm2, polaganje v instalacijske kanale | m | 132 | 0 | 0
| Kabel NYM-J 7x1,5 mm2, polaganje v instalacijske kanale | m | 8 | 0 | 0
| Dobava in montaža nadometnega PVC kanala s pokrovom (NIK) dimenzij 30x30 mm | m | 100 | 0 | 0
| Dobava in montaža nadometnega PVC kanala s pokrovom (NIK) dimenzij 15x17 mm | m | 38 | 0 | 0
05.0 | MERITVE IN IZVEDBA DOKUMENTACIJE
| Meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev in izdelava poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
| Meritve nivoja osvetljenosti splošne razsvetljave in izdelava poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
| Predaja navodil, certifikatov, izjav in garancijskih listin. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izdelava posnetka dejanskega stanja električnih inštalacij in električne opreme na objektu. | kpl | 1 | 0 | 0
| Vnos vseh sprememb oz. dopolnitev načrtov za izvedbo. | kpl | 1 | 0 | 0
06.0 | NEPREDVIDENA DELA, TRANSPORT
| Drobni montažni material | kpl | 1 | 0 | 0
| Stroški transporta | kpl | 1 | 0 | 0
| Nepredvidena del | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## S-01 - RADIATORSKO OGREVANJE
RADIATORSKO OGREVANJE - SKLOP 1
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
OPOMBA:
* v ceni postavk mora ponudnik zajeti vso opremo in materiale za montažo in delovanje ogrevalnega sistema ter predajo za varno uporabo uporabnika.
01.0 | Spuščanje ogrevne vode iz ogrevalnega sistema | kpl | 1 | 0 | 0
02.0 | Demontaža obstoječih radiatorjev z ventili in vsemi nosilci, iznos ter odvoz na trajno deponijo | kpl | 57 | 0 | 0
03.0 | Dobava in vgradnja kompaktnih ploščatih radiatorjev iz jeklene pločevine debeline 1,25 mm po DIN1541 (kot npr. proizvod VOGEL & NOOT tip K, KORADO,..), s stranskim priključkom, za dvocevni sistem ogrevanja, končno belo barvani, vključno termostatski ventil kot npr. RA - Danfoss - ventil omogoča prednastavitev pretoka, katera se izvede v času montaže, zaporni čepi, odzračni čepi, reducirni komadi, stranski in zgornji pokrovi, tesnila, pomožni in pritrdilni material za montažo, preoblikovanje obstoječe instalacije, ter priklopom na cevni razvod ter zapiralom na povratku:
Šola:
| - 21K-S/600/600 | kpl | 1 | 0 | 0
| - 21K-S/600/800 | kpl | 18 | 0 | 0
| - 21K-S/600/920 | kpl | 3 | 0 | 0
| - 21K-S/600/1000 | kpl | 13 | 0 | 0
| - 21K-S/600/1400 | kpl | 6 | 0 | 0
Telovadnica:
| - 22K-S/900/1600 | kpl | 10 | 0 | 0
| - 21K-S/600/400 | kpl | 6 | 0 | 0
04.0 | Bakrene cevi (SF-Cu) za ogrevalne in hladilne sisteme (DIN 18380), skupaj s pritrdilnim in obešalnim materialom, za spajanje z armaturo, mehko lotanimi spoji, z dodatkom za odrez.
| 15x1 | m | 15 | 0 | 0
05.0 | Dobava in montaža radiatorske termostatske glave z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, z vgrajenim tipalom, ojačan model za javne prostore, montaža z imbus ključem; z varovalko pred krajo; +5 ... +26°C | kpl | 57 | 0 | 0
* proporcionalno območje 1K
06.0 | Oprema za montažo radiatorjev na nosilne zidove oz. pripravljeno podkonstrukcijo - tipske konzole, pritrdila in nasloni, vključno pritrdilni in pomožni material za montažo | par | 57 | 0 | 0
07.0 | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema s poskusnim zagonom in začetkom obratovanja, ki naj obsega: polnjenje cevi s hladno vodo, pregled cevi, armatur in opreme; dopolnjevanje vode | kpl | 1 | 0 | 0
08.0 | Nastavitev grelnih teles z zapisniško evidenco parametrov. | kpl | 1 | 0 | 0
09.0 | Priprava za dokumentacijo PID (kompletni načrti z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo). Načrtom je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju. | kpl | 1 | 0 | 0
10.0 | Čiščenje po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0
11.0 | Odvoz ostalega odpadnega materiala na deponijo s plačilom komunalne takse | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0